DOĞAL GAZ ANA DAĞITIM ŞEBEKESİ ÇELİK BORU MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## Konu

Madde 1. Bu şartname, AFYON-EMİRDAĞ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü  (Bundan Böyle İŞVEREN olarak anılacaktır.) sınırları içindeki Doğal gaz Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan çelik ana hat  tesisinde uyulması gereken kuralları kapsar. Bu şartnamede bahsi geçmeyen yada bahsi geçipte BOTAŞ standartları ile çelişen durumlarda güncel BOTAŞ standartları geçerli olup yüklenici bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

## Kapsam

Madde 2.  Mevcut take-off noktası ile BR çıkış flanşı arasında bulunan, (Borulama Malzemeleri bölümünde (madde 3.1) belirtilen) malzemelerin kullanıldığı ve çalışma basıncı 12-19 bar’a kadar olan doğal gaz hatlarının montajı bu şartname kapsamındadır.

## Montajla ilgili başlıca iş kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

## Malzemelerin depodan sahaya taşınması

## Tranşe, inşaat ve toprak çalışmaları

## Montaj ekipmanlarının ve sarf malzemelerinin temini

## Boruların döşenmesi, birleştirmelerinin yapılması

## Katodik koruma (BOTAŞ Şartnamelerine göre) ve PE kaplama yapılması

## Tranşelerin doldurulması

## Uyarı bantları ve işaret levhalarının yerleştirilmesi

## Sahanın temizliği

## Gerekli test ve kontrollerin yapılması

## Malzemeler

Madde 3.

## Borulama Malzemeleri

## Borular:

## Bu şartname kapsamındaki 12-19 barlık hatlarda “API 5L PSL2 Gr B” cinsi, dikişsiz, boyuna dikişli veya spiral dikişili  borular kullanılacaktır

## Toprak alıtında kullanılacak boruların dış yüzeyleri polietilen kaplanmış ve uçlarına kaynak ağzı açılmış olacaktır.

## Kaynak ağızları montaj yapılıncaya kadar özel bir tapa ile korunacaktır. Bu tapa aynı zamanda, boru içine yabancı maddelerin girmesini de önlemelidir.

## YÜKLENİCİ sevk evrakına boruların ilgili şartnameye uygun olarak imal ve test edildiğine dair belgeleri (BORU SERTİFİKALARI )de eklemekle yükümlüdür.

## Bağlantı parçaları

## Bağlantılarda kaynaklı fittingler veya flanşlar kullanılacaktır. Fittingler ASTM A 234 Gr WPB malzemeden çekme veya dökme olarak, dikişsiz imal edilmiş ve uçlarına kaynak ağzı açılmış olacaktır. Fitting boyutları “ANSI B 16.9, Sch40 ve Std.” standardına uygun olacaktır. Tüm fitting malzemeler  BOTAŞ tarafından uygun bulunan/ kabul edilen markalardan olacaktır.

Flanşlar, “ASTM-A-105-G-1b, RF” olarak imal edilmiş kaynak boyunlu flanş olacaktır. Flanş boyutları aynı çaptaki boruya uygun olacaktır. Flanşların bağlanması “ASTM A 193 Gr B7” civata, “ASTM A194 Gr 2H” somun ve disk biçimi yaylı rondela kullanılarak yapılacaktır, flanşlar arasına  cls150 çelik conta konulacaktır.

Yüklenici

- Malzeme ve Heat Treatment sertifikalarını,

- İmalat ve kaynak prosedürlerini,

- Test belgelerini,

İŞVEREN’e onaylatmakla yükümlüdür.

## Vanalar

## Malzeme ve boyut olarak API 6 D Clas 600 ve 150'ye uygun kaynak ağızlı tam geçişli çelik gövdeli doğal gaz için imal edilmiş küresel yeraltı/yerüstü vanaları kullanılacaktır.

Vana kumandası için uzatma kolu ihtiyacı göz önüne alınmak üzere imalat yapılacaktır.

Vanalar yangına karşı korumalı veya mukavemetli olmalıdır. Vanalar epoksi ile kaplanmış olacaktır

Vanaların testleri API 6 D'ye göre yapılacaktır.

Vanalar motorlu kumandayı mümkün kılacak şekilde imal ve dizayn edilmelidir.

YÜKLENİCİ vanaların yukarıdaki normlara uygun imal ve test edildiğine dair belgeleri İŞVEREN’e sunmakla yükümlüdür.

## Çelik Boru Montaj Ekipmanları

## Çelik boru montajında kullanılabilecek ekipman ve aletlerin özellikleri borulama malzemelerine uygun olacak ve İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. YÜKLENİCİ iş programına göre kullanacağı alet ve ekipmanların sayısını belirleyecek ve İŞVEREN’e onaylatacaktır. İŞVEREN talep ettiği takdirde YUKLENİCİ ilave alet ve ekipman temin edecektir.

Kaynak elektrodları, kaynak şartnamesine uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve uygun koşullar altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecektir. Kaynak kontrolü ve basınç testleri için gerekli malzeme, ekipman ve işçilik YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. Boruların ve fittinglerin kaynak sırasında sabitleştirilmelerini sağlayacak özel kelepçeler YUKLENİCİ tarafından temin edilecek ve yalnız MÜHENDİS'in onayladığı kelepçeler kullanılacaktır.

Çelik boru montaj işlerinde kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

## Boru Kaplama Malzemeleri

## Borular korozyona karşı koruma amacıyla PE kaplamalı olarak temin edilecektir. Ancak kaynak yerleri, flanş ve fitting bağlantılarının kaplamaları sahada yapılacaktır. Bu nedenle kaplama için gerekli malzeme ve ekipman temin edilecektir. Kullanılacak malzeme boru üzerindeki kaplamayla uyumlu olmalıdır, bu nedenle boru imalatçısı tarafından kullanılan malzemelerin aynısı veya imalatçı tarafından uygunluğu teyid edilen malzemeler kullanılacaktır. Kaplamada kullanılacak kaplama bantları, kullanılan boru çaplarına uygun kaplama makineleri, tel fırçalı motorlu temizleme makineleri, propan torçları, gerekli el aletleri, temizleme malzemeleri, kalınlık ölçme aleti, holiday dedektörü gibi malzeme ve ekipman YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

Boruların kaplanması ve kaplamaların kontrolünde TS 5139 ve DIN 30670 standartlarına uyulacaktır.

Kaplama işleri için kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

## Katodik Koruma Malzemeleri

## Katodik koruma projelerinin hazırlanması için gerekli ölçümlerin yapılması, bu ölçümler için gerekli alet ve ekipmanların temini, katodik koruma projelerinin hazırlanmasını, katodik koruma için gerekli malzemenin temini ve montajının yapılması YÜKLENİCİ'nin kapsamındadır.

TS 5141, ANSI B 31.2. ANSI B 31.8 standartlarına uygun bir şekilde yapılacak olan Katodik koruma için kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

    - Diğer Malzemeler

    - Uyarı Bantları

Sarı renkli plastikten en az 150 mm genişlikte olacaktır.

İşaret Levhaları

İŞVEREN tarafından  levha bilgileri verilecek olup  İŞVEREN’in onay vereceği yerlere takılacaktır .Çelik hat ve PE hat için ayrı ayrı yapılacaktır.

Personel Ve İş Güvenliği

Madde 4. Montaj işlerinde çalıştırılacak tüm personel işin gerektirdiği vasıf,beceri ve deneyime sahip olmalıdır. İş makinelerini kullanan personel, kullandığı makineye uygun ehliyete sahip olacaktır. Tüm kaynakçılar belge sahibi olacak ve ayrıca kaynak şartnamesine göre teste tabi tutulacaktır.

Gerekli ehliyet ve yeterlik belgelerine sahip olmayan elemanlarca yapılan montaj işlemleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. İşçilik hataları veya ehliyetsiz personel çalıştırılması nedeniyle kabul edilmeyen montaj işlerinde kullanılıp zarar gören malzemeler YÜKLENİCİ tarafından tazmin edilecektir.

YÜKLENİCİ, ilgili mevzuatta öngörülen veya şartnamelerde belirtilen önlemlerin yanı sıra işin gerektirdiği her türlü güvenlik önlemini almaya yükümlüdür. Bu hususlara uyulmamasından doğacak tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ'ye aittir.

## Toprak Çalışmaları

Madde 5.

## Tranşe Hafriyatı

    - Malzeme ve ekipman

YÜKLENİCİ tranşe kazısının yapılması, hafredilmiş ve doldurulacak malzemenin nakliyesi, suların tranşelerden uzaklaştırılması, tranşe iksası gibi işlerle ilgili her türlü malzeme ve ekipman temin edecektir.

    - Güzergah

Gaz hattı güzergahları takibi ve onaylanması YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olan kamulaştırma dosyasında belirtilen inşaat paftalarına göre zemine işaretlenecektir. Hafriyat elle yapıldığı takdirde tranşenin her iki kenarı işaretlenecek, makine ile yapıldığında ise tranşe genişliği kullanılan kepçe genişliğine bağlı olacağından ekseni işaretlenecektir.

    - Tranşe boyutları

Tranşe ebatları detay çizimler bölümünde gösterilmiştir. Gerekli yerlerde, engel geçişlerinde, daha rahat bir çalışma alanı sağlamak için tranşenin yukarıda belirtilen özelliklerinden daha geniş ve derin açılması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda olacaktır. Engel geçişlerinde ve diğer yeraltı tesisleri ile karşılaşıldığında, Madde 5.7 “Engel Geçişleri ve Özel Geçitler” konusunda belirtilmiş bırakılması gerekli minimum açıklığı sağlayacak derinlikte tranşe hafredilecektir.

    - Sahaların açılması

### 5.1.4.1. Engellerin kaldırılması

### YÜKLENİCİ, planlanan gaz hattı güzergahı üzerindeki kendi kontrolü dahilindeki her türlü engeli kaldıracaktır.

### 5.1.4.2. Dolaşım

### YÜKLENİCİ, tranşe kazısı esnasında, yaya ve araçlara serbest ve emniyetli bir geçiş sağlayacak şekilde her türlü tedbiri alacaktır.

Fabrika giriş yollarının enlemesine geçildiği yerlerde yayalar ve araçlar için geçici köprüler yapacaktır.

    - Kaplamaların kaldırılması

Güzergah boyunca çıkabilecek kaplamaların asfalt veya beton olma durumunda derz kesme makineleri ile kaplamalar kaldırılacaktır.

Bordür taşlan, trotuar kaplamaları tekrar kullanılabilecek şekilde özenle sökülecek ve uygun olanlar istif edilecektir. Kullanılmayacak durumda olanlar ise uygun döküm yerlerine götürülecektir.

    - Tranşenin kazılması

YÜKLENİCİ tranşeyi şartname ekinde verilen kesitlere uygun derinlik ve genişlikte açacaktır. Hususi bir takım engellerin bulunması durumunda İŞVEREN tarafından getirilecek çözümler uygulanacaktır.

Tranşe kenarları ve tabanın, boru indirilirken borunun yüzeyine zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz olmasına dikkat edilecektir. Tranşe limitleri içinde bulunan diğer yeraltı engelleri çevresi dikkatli bir şekilde elle hafredilmiş olacaktır.

    - Tahkimat - İksa

#### 5.1.7.1. Tranşe: Zemin durumuna, tranşe derinliğine göre ve İŞVEREN’in isteğine göre YÜKLENİCİ tranşelerde gerekli iksalamayı yapacaktır.

Bu iksalama personele veya kaplamaya zarar vermeyecek şekilde olacaktır. Yetersiz alınmış önlemlerin sonuçlarından YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

#### 5.1.7.2. Mevcut yapılar: Hafriyat esnasında zarar görebilecek tüm mevcut veya geçici yapılar korunacaktır. Elektrik direkleri yakınındaki tranşelerde temeller desteklenecek ve bu destekler dolgu sonuna kadar muhafaza edilecek ve gerekirse yerinde bırakılacaktır.

    - Drenaj

##### 5.1.8.1. Tranşe içinde: YÜKLENİCİ, boru yayılıp tranşe doldurana kadar tranşeyi sulardan koruyacaktır. Gerekli yerlerde drenaj yapılacaktır.

##### 5.1.8.2. Tranşe dışında: Hafredilmiş malzemelerin yüzeysel su akımına engel olmaması gerekmektedir. Bu akış gerek bir drenle gerekse akımın yönü değiştirilerek sağlanmalıdır.

    - Birleşim delikleri: Bağlantıların tranşe tabanında yapılması halinde, YÜKLENİCİ serbest olarak çalışma yapabilecek ve gerekli denetlemeleri gerçekleştirecek şekilde çukurlar kazacaktır.

    - Hafredilmiş malzeme: Hafredilmiş malzeme, çevreye zarar vermeyecek, yaya ve araç dolaşımını engellemeyecek şekilde uzaklaştırılacaktır.

Ağaçların ve diğer ekili ürünlerin sulanmasına engel olmayacak şekilde malzeme yığılacaktır.

Hafredilmiş malzemenin tekrar tranşe içine akmaması için tranşe üst kenarında 40 cm 'lik bir şerit boş bırakılmalıdır. Bu genişlik hafredilen malzemenin durumuna ve hava şartlarına göre çoğaltılabilir. Tranşenin diğer tarafında ise hiç bir malzeme bırakılmamalıdır. Gereken yerlerde İŞVEREN hafredilmiş malzemenin gösterilen boşaltma alanlarına naklini ve tekrar kullanılmak üzere tranşeye naklini isteyebilir.

Bu hizmet karşılığı birim fiyata dahil olup ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Hafredilmiş malzeme İŞVEREN tarafından tekrar kullanılmaz şeklinde addedilirse bu malzeme sahadan gösterilen yerlere taşınacak ve onaylanmış uygun malzeme getirilecektir.

Ana arterlerde ikaza gerek kalmadan hafriyat fazlası tranşe yanında tamamen uzaklaştırılacaktır.

    - İşaretlendirme çevirme ve ışıklandırma

##### 5.1.11.1. Işaretlendırme

#### 5.1.11.1.1. Şantiye tanıtım tablosu: Her şantiyede işin özel şartlarında şart koşulduğu gibi, işin İŞVEREN’in, YÜKLENiCİ’nin, MÜŞAVİR FİRMA’nın isimlerini belirtir bir tabela olacaktır.

#### 5.1.11.1.2. Trafik işaretleri: Trafik işaretlendirmesi İŞVEREN’in belirlediği şekilde olacaktır.

##### Çevirme: İşin özel şartları ile uyumlu olarak YÜKLENİCİ çalışma alanlarım işaretlendirme ve ikaz bandı ile çevirme çalışmalarını bütün tranşe, kazı ve deneme çukurlarının olduğu yerlerde yapacaktır. Test ve gaz verme işlemleri sırasında ikaz bandı tüm emniyet sahasını içine alacak şekilde yerleştirilecektir.

##### Işıklandırma : Gece çalışması yapılmasa dahi tehlike arz edebilecek bölgeler ve İŞVEREN’in istediği yerlerde aydınlatma yapılacaktır.

## Tranşe Dolgusu

    - Malzeme ve ekipman: YÜKLENİCİ dolgu ve geçici şekillendirme için gerekli bütün malzeme ve ekipmanı sağlayacaktır.

- Boruyu muhafaza edecek pedding malzeme

- İŞVEREN tarafından uygun addedilmeyen malzeme yerine yeni dolgu malzemesi

- Yüzeyin geçici olarak şekillendirilmesi için gerekli malzeme

- Küreme, dolgu, sıkıştırma, geçici olarak şekillendirmek için gerekli ekipman kullanılan malzeme ve ekipman İŞVEREN tarafından onaylanacaktır.

    - Dolgu: İŞVEREN’in kontrolü ve borunun indirilmesinden sonra, boruların fazla ısı değişimlerine maruz kalmasını önlemek için, hemen dolgu işlemleri başlayacaktır.

###### 5.2.2.1.Yumuşak tabaka: Boru tabanı, yanları ve üstü YÜKLENİCİ tarafından sağlanan pedding malzeme ile çevrelenecektir. Özellikle boru kenarları iyice doldurulacaktır. Doldurma miktarı ekteki kesit resimlerinde gösterilmiştir.

###### 5.2.2.2.Yumuşak tabaka üzeri: Yumuşak tabakadan sonra, YÜKLENİCİ tarafından sağlanan uyarı bandı serilecektir. Aynı tranşede iki boru olma durumunda iki uyarı bandı serilecektir, bantların yerleşim şekilleri ekteki kesit resimlerinde gösterilmiştir. Bundan sonra hafredilmiş malzeme 15'er cm. tabakalar halinde doldurulacaktır. Hafriyattan çıkan malzeme uygun bulunmadığı takdirde dolgu için İŞVEREN tarafından uygun görülen yeni dolgu malzemesi kullanılacaktır. Her tabaka makine ile İŞVEREN’in onayladığı şekilde sıkıştırılacaktır.

###### 5.2.2.3. Geçici yüzey şekillendirmesi: YÜKLENICi toprak işlerinden doğan fazla malzemeyi kaldıracak ve anlaşılmış dökme alanlarına taşıyacaktır.

Tranşe yapımı dolayısı ile hasar verilmiş, tahrip edilmiş bütün alanlar tamir edilecektir.

    - 4. Dolgu muhafazası: Dolguya zarar veren, tranşe içine su akan tek kademe eğimli yerlerde İŞVEREN tarafından belirtilecek önlemleri YUKLENİCİ alacaktır.

  - Temizlik: YÜKLENİCİ çalışma alanını temizleyecektir.

5.4. Nihai yüzey şekillendirmesi YÜKLENİCİ, zemini tüm artık malzeme ve ekipmandan arındıracaktır. Hat güzergahında bulunan ağaçları sökerek gösterilen yere depolayacaktır.

YÜKLENİCİ işin ifasından dolayı, zarar görmüş veya kaldırılmış geçitler, çitler, kanallar, istinat duvarları, elektrik, su, kanalizasyon gibi bütün yapıları eskisi gibi tamir ve tanzim edecektir.

    - Engeller: İşin özel şartları “Engel Geçişleri ve Özel Geçitler” konusunda bahsedilmiştir.

    - Hasarların giderilmesi: YÜKLENİCİ, işlerden dolayı oluşabilecek hasarlardan, kişilere verilecek zararlar- dan sorumludur.

  - Engel Geçişleri ve Özel Geçitler : Güzergah üzerinde ortaya çıkacak tüm engeller İŞVEREN’e bildirilecek ve İŞVEREN’in vereceği talimatlara uyulacaktır.

## Boru Montajı

Madde 6.

6.1. Malzeme ve Ekipmanların Depolama ve Kullanımı

Malzeme ve ekipmanların depolanması, nakli ve kullanımı sırasında imalatçı firma önerilerine uyularak gerekli önlemler alınacaktır. Ambalajlı malzemeler kullanıma kadar orijinal ambalajlan içinde saklanacak ve zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Borular dışındaki malzemeler kapalı ambarda depolanacaktır. Vana ve flanşların ağızları plastik kapaklarla kapatılmış durumda olacaktır. Fittinglerin kaynak ağızları da plastik kapak veya bantla korunacaktır.

Borular sert ve düzgün bir zemin üzerinde depolanacaktır. Boruların yerleştirme planı vinç ve araçların rahat hareket etmesine olanak verecek şekilde düzenlenecektir. Boruların yerleştirilmesi için taşınabilir beton ayaklar hazırlanacak ve bunlar yerleşim planına göre depo sahasına yerleştirilecektir. Beton ayaklar üzerine tahta takozlar ve takozların üzerine de yumuşak yastıklar (plastik veya kauçuk ) yerleştirilecek ve borular yalnız yumuşak yastıklara temas edecek şekilde yerleştirilecektir. Yan yana veya üst üste yerleştirilen boruların da birbirleriyle teması önlenecek ve aralarına yeterli sayıda yumuşak yastık konulacaktır. Boruların ve üzerlerindeki PE kaplamanın zarar görmemesi için imalatçı tarafından tavsiye edilen sayıdan fazla boru üst üste konulmayacaktır. Her bir gruptaki borular hepsi ayın yönde ve düzgün olarak yerleştirilecektir. Bir gruptaki tüm borular aynı çapta olacak ve parça borular boyları birbirlerine yakın olacak şekilde ayrı gruplarda istiflenecektir. Depolama ve taşıma sırasında boruların uçları plastik kapaklarla kapatılmış olacaktır.

Borular, taşıyıcı araç üzerinde ve montaj sahasında da tahta takoz ve yumuşak yastık üzerine konulacaktır, araç kasası veya yere temas etmemeleri sağlanacaktır.

Boruların taşınması ve istiflenmesi sırasında halat, sapan, zincir, makas, kıskaç gibi borulara ve kaplamalarına zarar verebilecek malzemeler kullanılmayacaktır, borular kesinlikle birbirleri üzerinden kaydırılmayacak ve yuvarlanmayacaktır. Borular yalnız plastik veya deriden yapılmış, yeterli taşıma kapasitesine sahip bantlarla kaldırılacak ve taşınacaktır.

Bantlar en az 100 mm genişlikte olmak üzere taşınacak ağırlığa göre seçilecektir. Taşıma sırasında boruların deforme olmaması, kaynak ağızları ve kaplamaların zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Çevre sıcaklığının ve güneş ışınlarının boru kaplamalarına zarar verme ihtimali olduğu takdirde boruların üstü örtülecektir. Tehlike sınırlan için boru imalatçısının vereceği değerler dikkate alınacaktır.

6.2. Boruların Döşenmesi

YÜKLENİCİ, boruların kaldırılması, taşınması, tranşeye indirilmesi ve kaplamaların korunması için gerekli ekipmanları sağlayacaktır. Bu işler için yalnız İŞVEREN tarafından onaylanmış ekipmanlar kullanılacak ve madde “6.1” deki hususlara uyulacaktır.

Borular önce tranşe kenarına, aralarında yaya ve araç geçişi için gerekli açıklıklar bırakılarak ve başka herhangi bir şeye temas etmeyecek şekilde takoz ve yastıklar üzerinde dizilecektir. Borular taşıyıcı araçlar üzerinde bekletilmeyecektir. Montaj işlemlerine başlamadan önce borular kontrol edilecektir, deformasyon, eğilme, burkulma, çentik, çizik gibi mekanik hasarlar veya korozyon görülen borular İŞVERE’e bildirilecek ve İŞVEREN’nin kararına göre tamir edebilecek hatalar giderilecek veya hatalı bölge kesilerek ayrılacak ya da boru hiç kullanılmayacaktır.

Montajı yapılacak boruların içleri uygun boru fırçaları kullanılarak temizlenecek ve kaynak yapılana kadar boru uçlan kapalı tutulacaktır. Bölüm 5.1'e uygun açılmış ve içine 10 cm kum serilmiş tranşelere Bölüm 6.1'deki hususlara uyularak indirilecektir. Taşıma kapasitesi uygun makineler kullanıldığı ve boruların zarar görmesini önleyici tedbirler alındığı takdirde boru ve fittingler veya birden fazla boru parçası tranşe dışında yapılarak tranşeye indirilebilir. Bu uygulama için İŞVEREN’in onayının alınması gereklidir. Tranşe içine indirilen boruların kaplamaları kontrol edilecek ve herhangi bir hata bulunmayanların üzeri derhal, uçları açıkta kalacak şekilde, 30 cm yüksekliğinde kum ile örtülecektir. Üzerinde işlem yapılması gereken borular ise kum torbalarıyla sabitlenecek ve işlemlerin bitimini takiben kum ile örtülecektir.

İçinde su veya çamur bulunan tranşeler boru indirilmeden önce kurutulacak ve temizlenecektir. Islak veya içinde kum haricinde maddeler bulunan tranşelere kesinlikle boru indirilmeyecektir.

6.3. Kesme ve Kaynak Ağzı Açma

Kullanılacak boru ve fittingler kaynak ağzı açılmış olarak temin edilecektir, ancak yerleşim planına göre boru boyunun kısaltılması veya hasarlı ayrılması gibi durumlarda kesme ve kaynak ağzı açma gerekebilir. Boruların eksene dik olarak kesilmeleri durumunda el aletleri kullanılmayacaktır, bu kesimler İŞVEREN’e onaylatılacak kesme makineleri ile yapılacaktır. Açılı kesmelere (mitter) izin verilmeyecektir.

Kesme işlemleri bıçaklı veya alev üflemeli kesme makineleri ile yapılabilir.

Kesme işleminden sonra kesilen uçta taşlama yapılarak kaynak şartnamesine uygun şekilde kaynak ağzı açılacaktır.

Kaynak işlemine başlanırken tüm kaynak ağızlan tel fırça, eğe, taş benzeri aletler

kullanılarak beyaz metal elde edilene kadar temizlenecektir.

Temizleme, borunun iç ve dış yüzeyinde kaynak ağzından en az 50 mm uzaklığa kadar yapılacaktır. Olası kaynak hatalarını azaltabilmek için temizleme, "SIS 05 5900 Sa3/SSPC-SP5" kalitesine eşdeğer parlak metal yüzey elde edilene kadar yapılmalıdır.

6.4. Bağlantıların Yapılması

6.4.1. Kaynaklı bağlantılar: Tüm kaynaklı bağlantılar "Kaynak Şartnamesi" ne uygun olarak yapılacak, test ve kontrol edilecektir.

6.4.2. Flanşlı Bağlantılar: Flanşların kaynakları, flanşın bağlanacağı karşı flanşa göre oryantasyonun ANSI B 31.8 standardında verilen toleranslar dahilinde yapılmasından sonra yapılacaktır. Flanşların bağlantısı ANSI B 16.5 standardında verilen ölçülere uygun ASTM A 193 Gr B7 saplama ve ASTM A 194 Gr 2H somun kullanılarak yapılacaktır. Somunların altına disk biçimi, yaylı rondelalar konulacaktır. Somunların sıkılması karşılıklı olarak ve tork anahtarı kullanılarak yapılacaktır. Flanşlar arasına  çelik contalar konulacaktır. İleride yapılacak bölümleri ayıran vanaların bulunduğu yerlerde flanşlar arasına körleme parçaları konulacaktır.

6.5. Boru Yüzeyinin Kaplanması: Kaynak yerlerinde ve kaplamanın hasar gören kısımlarında sahada kaplama yapılması gerekmektedir. YÜKLENİCİ kaplama için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi temin edecektir.

6.5.1. Yüzey Hazırlama: Kaplama yapılacak bölgedeki boru yüzeyi çapak, toz, pas, yağ, boya ve nemden tamamen arındırılıncaya kadar temizlenecektir. Gres ve yağlar toluen, nafta gibi solventlerle çıkarılacaktır. Pas, toz benzeri kirlilikler tel fırçalı temizleme makinesi ile çıkarılacaktır, ancak temizleme sonucu boru yüzeyinde zedelenme, kazınma, oyulma olmayacaktır.

Temizlenen yüzeylerden kalınlık ölçme aleti ile boru et kalınlığı ölçülerek ve imalat standardında (API 5L) verilen toleransların dışına çıkan et kalınlıkları İŞVEREN’e bildirilerek İŞVEREN’in kararına göre hareket edilecektir.

Kaplama yapılmadan önce yüzey temizliğinin yeterliliği konusunda İŞVEREN’in onayı alınacaktır. Yağmurlu, sisli havalarda, kırağı, çiğ oluşması halinde, kum ve toz getirecek şiddette rüzgar olması halinde açık sahada kaplama yapılmayacaktır. Kaplama işlemi süresince ortam sıcaklığı + 5° C'nin altına düşmeyecektir. Yukarıdaki atmosferik koşulların etkilerini ortadan kaldıracak önlemler alındığı takdirde (çalışma sahasının örtülmesi, ısıtılması gibi) İŞVEREN’in onayı ile kaplama yapılabilir.

6.5.2. Kaplama Malzemesinin Depolanması ve Kullanımı: Kaplama malzemeleri kullanıma kadar ambalajlan içinde kapalı depoda muhafaza edilecektir. Malzemeler, ambalajları zarar görmeyecek şekilde taşınacak ve istiflenecektir. Düşme, çarpma, darbe ve ezilmelere karşı korunacaktır. İmalatçı tarafından belirtilenden fazla ambalaj üst üste konulmayacaktır. Malzemeler ve ambalajlan üzerine başka hiç bir cisim konulmayacaktır. Malzemelerin konulduğu depo kuru, dış hava şartlarına ve direkt güneş ışığına karşı korumalı olmalıdır. Malzemeler ve ambalajlan depolama, taşıma ve kullanma sırasında hiçbir zaman zemine temas ettirilmeyecek, her zaman palet veya uygun bir taşıyıcı üzerinde bulundurulacaktır.

Malzemeler yalnız kaplama yapılacağı zaman sahaya götürülecek ve kaplama işlemi biter bitmez artan malzeme depoya geri götürülecektir. Malzemenin sahaya taşınması kapalı bir taşıyıcı araçla yapılacak, mümkün olan durumlarda araçtan indirilmeden doğrudan kaplama makinesine takılacak bu mümkün olmadığı takdirde uygun bir taşıyıcı üzerine alınacaktır. Atmosfer koşulları, darbeler veya diğer etkenlerle niteliği bozulan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Malzemelere çıplak elle dokunulmayacak mutlaka eldiven kullanılacaktır.

6.5.3. Kaplamanın Yapılması: Kaplama uygulaması imalatçı tarafından verilecek prosedüre uygun olarak yapılacaktır. Kaplamaya başlanmadan önce yüzey temizliğinin İŞVEREN tarafından onaylanması gereklidir.

Kaplama, mevcut kaplamalar üzerine, en az 50 mm. olmak üzere bindirmeli olarak yapılacaktır. Yüzey temizliği tamamlandıktan sonra beklenilmeden kaplama yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle bekleme yapılması gerekirse yüzey tekrar temizlenecektir .

Ön ısıtma ve kaplamaların ısıtılması propan torçu ile yapılacaktır. Isıtma yapılırken propan torcunun alevi portakal renginde olmalıdır. Ön ısıtma kaynak yerinde 50°C, çevresinde ise 30°C civarında olmalıdır. Kaplamanın ısıtılmasında yüzeyde veya içte yanıklar, delikler, çukurluklar, kabarcıklar, benekler gibi bozuklukları oluşmamalıdır, bu tür bozuklukların görülmesi halinde kaplama sökülecek ve yeniden yapılacaktır. Kaplama işlemleri sırasında kaplama malzemesi çıplak elle ellenmeyecek, eldiven kullanılacaktır. Kaplama sarılırken eldivenle bastırılacak, hava kabarcığı kalmaması ve boru yüzeyine iyice yapışması sağlanacaktır.

Gözle veya dedektörle tespit edilen bütün hatalı kaplamalar, hatalı kısmın 10 cm. civarına kadar kesilerek kaldırılacak ve yeniden kaplama yapılacaktır. Diğer boruların veya kablolarından yanından geçiş yerlerinde geçiş bölgesinin her iki tarafından birer metre taşacak şeklide ikinci bir kat kap lama yapılacaktır.

6.5.4. Kaplamanın Kontrolü: Kaplamaların ilk kontrolü gözle yapılacak ve belirlenen bozuk alanların sınırları tebşirle çizilerek belirlenecektir.

Daha sonra Holiday Dedektörü ile spark testi yapılacak ve bozuk noktalar yine tebeşirle işaretlenecektir. Birbirine yakın bozuk noktalar belirlendiği takdirde tümünü içine alacak şekilde bir bozuk alan olarak işaretlenecektir.

İşaretlenen bozuk alanlar bölüm 6.5.3'de belirtildiği şekilde yeniden kaplanacak ve tekrar kontrolü yapılacaktır.

Holiday dedektörü kullanılırken kaplamanın tamamen kuru olması gereklidir. Dedektörün elektrodu 0.3 m/s'den daha hızlı hareket ettirilmeyecek ve bir noktada sabit olarak tutulmayacaktır. Test voltajı kaplama cinsi ve kaplama kalınlığına göre seçilecektir, ancak 10000 V'dan az olmayacaktır. Test voltajı, uygun kaplanmış bir yüzey üzerinde açılan mikro seviyede bir delikte oluşan ark ile denenecektir. Test sırasında borular topraklanmış olacaktır.

İŞVEREN montajın her aşamasında kaplamanın kontrolünü isteyebilir. YÜKLENİCİ testleri yapmak ve belirlenen hataları düzeltmekle yükümlüdür.

6.6. Katodik Koruma: YÜKLENİCİ tarafından boru güzergahlarında, ilgili Türk standartlarına uygun olarak “zemin elektrik özgül dirençleri” ölçülecektir. Ölçüm sonuçlarına göre, ilgili Türk standartları hükümlerine ve İŞVEREN tarafından verilen projelere uygun olarak katodik koruma uygulama proje ve detayları hazırlanacak ve İŞVEREN’in onayına sunulacaktır. YÜKLENİCİ proje ve detaylarda İŞVEREN’in istediği değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından onaylanan projelere uygun olarak gerekli malzemeleri temin edecek, montajını ve standartlarda öngörülen test ve kontrolleri yapacaktır.

Katodik koruma ile ilgili işlerde kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

6.7. Hidrostatik Test: Bütün çelik boru hatları  kısımlara bölünerek hidrostatik teste tabi tutulacaktır. Test akışkanı olarak su kullanılacaktır. Teste başlamadan önce test edilecek hat üzerinden tüm kaynak ve radyografik kontrol işlemleri tamamlanmış ve kabul edilmiş olacaktır. Teste tabi tutulacak boru ham diğer kısımlardan, regülatör ve enstrüman bağlantı yerlerinden körlenerek ayrılacaktır.

Test süresince su sıcaklığı + 7 °C'nin altına düşmemelidir. Bu sağlanmadığı takdirde test durdurulup boru içindeki su boşaltılacaktır.

Test basıncı, boru hattının en yüksek noktasında, maksimum işletme basıncının en az 1.3 katı olacak şekilde, işletme basıncının yaklaşık 1.5 katı olarak ve test edilen malzemelerin müsaade edilebilir basınçlarının % 95'ini geçmeyecek şekilde seçilecektir.

Test sırasında boru hattı içinde hava kalmaması ve boşaltmada vakum oluşmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Test süresince dış hava, boru yüzey ve su sıcaklıkları ölçülecektir.

DOĞAL GAZ ANA DAĞITIM ŞEBEKESİ ÇELİK BORU KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## Konu

Madde 1. Bu şartname İŞVEREN Doğal Gaz Projesi kapsamında yer alan çelik boru hatlarında yapılacak kaynak işlerinde uyulması gereken kuralları kapsar.

## Kapsam

Madde 2. Bu şartname, “Doğal Gaz Şebekesi Çelik Boru Montaj Şartnamesi” kapsamındaki malzemelerin kaynak işleri için geçerlidir.

Kaynak işleri kapsamındaki başlıca iş kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

- Uygulanacak kaynak yönteminin belirlenmesi

- Kaynakçıların kalifikasyon testlerinin yapılması

- Kaynak makineleri, elektrotlar diğer gerekli ekipman ve malzemenin temini, muhafazası ve iş yerine nakli

- Kaynakların yapılması

- Kaynak kontrol ve testlerinin yapılması

- Kaynak tamiri

- Botas şartnamelerine uygun olarak katodik koruma, et kalinligi hesabi vb yapilması.

## Malzeme Ve Ekipmanlar

Madde 3.

## Elektrotlar: Kullanılacak elektrotlar “AWS A 5.1 E 6010” standardına uygun olacaktır. Yalnız İŞVEREN tarafından onaylanmış elektrotlar kullanılacaktır. Elektrotlar ambalajları içinde kapalı depoda muhafaza edilecektir. Ambalajı açılan elektrotlar 4 saat içinde kullanılacaktır. Nem almış, örtülerinde çatlama veya bozulma görünen elektrotlar kesinlikle kullanılmayacaktır. Elektrotlar sahaya kapalı kutu içinde götürülecek ve kullanıma kadar nem alması, kirlenmesi veya başka bir zarar görmesi önlenecektir. Nem alan elektrotlar yalnız bir defa sıcaklığı en fazla 1000 °C olan kurumla dolabında bekleme süresi 10 dakikayı geçmemek şartıyla kurutulabilir. İlk kurumada kabul edilmeyen veya kurutmadan sonra tekrar nem alan elektrotlar kesinlikle kullanılmayacak ikinci defa kurutmaya sokulmayacaktır.

3.2. Diğer Ekipman ve Malzemeler: Uygulanacak kaynak yöntemine göre belirlenecek kaynak makineleri, jeneratörler, boru kelepçeleri, el aletleri, kaynak kontrol ekipman ve malzemeleri gibi gerekli tüm malzeme YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. YÜKLENİCİ iş programına göre kullanacağı alet ve ekipmanların sayısını belirleyecek ve İŞVEREN’e onaylatacaktır. İŞVEREN talep ettiği takdirde YÜKLENİCİ ilave alet ve ekipman temin edecektir.

## Personel Ve İş Güvenliği

Madde 4. Çalıştırılacak bütün kaynakçılar, kaynakçı sertifikası sahibi olacak ve ayrıca İŞVEREN gözetiminde kaynakçı testinden geçirilecektir. Yalnızca İŞVEREN’in kabul ettiği kaynakçılar çalıştırılacaktır. Testlerle ilgili bütün malzeme ve harcamalar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

İŞVEREN tarafından çalıştırılması uygun bulunan her kaynakçıya ayrı bir numara verilecektir. Kaynakçı yaptığı her kaynağın yanına bu numarayı silinmez tebeşir ile yazacaktır.

Kaynakçılar yalnız testten geçtikleri boru çapları ve kaynak yöntemleri ile çalışabilirler. Farklı çap ve yöntemle çalışabilmeleri için tekrar teste girmeleri gereklidir. İŞVEREN yaptıkları işlerdeki hata oranına göre kaynakçıların çalışma izinlerini iptal edebilir.

İŞVEREN tarafından çalışma izni verilmeyen veya çalışma izni iptal edilen kaynakçılar tarafından yapılan kaynaklar kesinlikle kabul edilmeyecektir. işçilik hataları veya ehliyetsiz personel çalıştırılması nedeniyle kabul edilmeyen kaynak işlerinden ötürü zarar gören malzemeler YÜKLENİCİ tarafından tazmin edilecektir.

YÜKLENİCİ, ilgili mevzuatta öngörülen veya şartnamelerde belirtilen önlemlerin yanı sıra işin gerektirdiği her türlü güvenlik önlemini almaya yükümlüdür. Bu hususlara uyulmamasından doğacak tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ'ye aittir.

## Kaynak Uygulaması

Madde 5.

5.1. Kaynak Yöntemleri: Boru et kalınlıklarına göre aşağıdaki kaynak yöntemleri ve elektrotlar kullanılacaktır:

Et kalınlığı 5 mm 'ye kadar olan borular:

- Kök paso : Aşağıdan yukarıya 2.4. mm çaplı elektrot

- Sıcak paso : Yukandan aşağıya 2.4 mm çaplı elektrot

- Dolgu ve kapak pasoları: Yukarıdan aşağıya 3.2 mm çaplı elektrot

Et kalınlığı 5 mm'den büyük olan borular:

- Kök paso : Yukarıdan aşağıya 3.2 mm çaplı elektrot

- Sıcak paso : Yukarıdan aşağıya 4.0 mm çaplı elektrot

- Dolgu ve kapak pasoları: Yukarıdan aşağıya 4.8 mm çaplı elektrot

Gerektiğinde hataları azaltmak için daha küçük çaplı elektrotlar kullanılabilir.

Yağışlı, nemli, rüzgarlı havalarda ve + 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kaynak yapılması için İŞVEREN’in onayı alınacaktır. Rüzgar hızı 2 m/s üzerinde ise perdelerle koruma sağlanacaktır. 7 m/s üzerindeki rüzgar hızlarında ise kesinlikle kaynak yapılmayacaktır. Yağışlı havalarda kaynak bölgesi İŞVEREN’in onaylayacağı şekilde örtü altına alınacaktır. Nemli havalarda ve düşük sıcaklıklarda ise ön ısıtma yapılacaktır. Ön ısıtma et kalınlığı 5 mm'den az borularda 95°C, et kalınlığı 5 mm'den fazla borularda l50°C olacaktır ve kaynak ağzından itibaren en az 25 mm mesafeye kadar ısıtma yapılacaktır.

5.2. Kaynak Uygulaması: Kaynak işlemlerine başlamadan önce borular “Çelik Boru Montaj Şartnamesi” ne uygun olarak yerleştirilmiş, kaynak ağızları açılmış ve temizlenmiş olmalıdır. Boruların pozisyonlandırılmalarında, 10"den büyük borular için her durumda kelepçe kullanılacaktır. 10"den küçük borularda gerek görülen yerlerde kelepçe kullanılacaktır. Kelepçeler, kök pasonun en az % 50'si tamamlanana kadar çıkarılmayacak veya gevşetilmeyecektir. Borular ise sıcak paso tamamlanana kadar kımıldatılmayacaktır. Pozisyonlandırmada boruların boyuna dikişleri aynı eksene gelmeyecek, aralarında boru et kalınlığının en az 10 katı açıklık bulunacaktır. Kaynak ağız aralığı, 1.5 ile 3 mm arasında, kök pasoda kullanılan elektrot çapına göre tam bir nüfuziyet sağlayacak şekilde ayarlanacak ve en az üç noktadan şimle ölçülerek düzgünlüğü sağlanacaktır. Eksenlenen boruların iç veya dış yüzeyleri arasında ağız kaçıklıkları, et kalınlığı 5 mm'ye kadar olan borularda 0.8 mm, et kalınlığı 5 mm'den büyük borularda 1.2 mm'den fazla olduğu taktirde İŞVEREN’e bildirilecek ve dövme, taşlama ara parça yerleştirme gibi İŞVEREN’in bildireceği yöntem uygulanacaktır.

Kaynak yapılacak bölge etrafında, boru kaplamaları gibi zarar görebilecek yerlerde, gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. Şase bağlantıları kaynak yapılacak parçaya mıknatıs veya özel mengenelerle tutturulacak, parça üzerine bırakılmayacaktır. İzolasyonu bozulmuş kaynak veya şase kabloları kullanılmayacaktır.

Yakma ve nüfuziyet eksikliği gibi sorunları minimuma indirecek akım şiddeti ve kaynak yöntemi belirlenerek kaynağa başlanacaktır. Kaynak ağzı dışında kesinlikle ark tutuşturulmayacaktır. Yeterli kalınlıkta kök paso oluşturulmadan kaynağa ara verilmeyecektir. Kelepçe yüzünden kaynak yapılamayan yerlerde kelepçe çıkarılarak kök paso derhal tamamlanacaktır.

Kaynağa ara verilmesi gerektiği takdirde kaynak bölgesinin yavaş soğuması için önlem alınacak ve tekrar kaynağa başlamadan önce ön ısıtma yapılacaktır.

Her paso tamamlandıktan sonra diğer pasoya başlanılmadan cüruf, sıçrantı vb. dikkatle temizlenecektir. Her pasonun başlangıç noktası bir önceki pasonun bitiş noktasından en az 50 mm uzakta olacaktır. Dolgu pasoları tamamlandıktan sonra incelenecek ve kapak pasoda düşüklük veya yüksekliğe neden olabilecek yerler taşlanacak veya ek paso ile doldurulacaktır.

Katodik koruma levhaları en az iki paso kaynak ile boruya birleştirilecek ve ikinci paso boru yüzeyine dokunmadan birinci pasonun üzerine yapılacaktır.

  - Kontrol ve Testler

5.3.1. Genel: Kaynağa başlamadan önce kaynak ağızları, puntalar veya köprüler, hizalama, doğruluk derecesi gibi hususlara kaynak sırasında, özellikle kök pasonun yapılışında dikkat edilecektir. Kaynak bitiminde tekrar gözle muayene, gerekirse optik aletler yardımıyla yapıldıktan sonra tahribatsız muayene yöntemleri kullanılacaktır.

5.3.2. Gözle muayene: Kaynak ağzı açısı ve aralığı bir mastarla kontrol edilecektir. Kaynak ağızlarının temizliğine dikkat edilecektir.

Geçici bağlama kaynakları ve puntalar istenen özellikte olmalarına, uçlarında çatlak olup olmadığına dikkat edilecektir. Bunların yapımında ön ısıtma gerektiğinde, yapılıp yapılmadığı araştırılacaktır.

Kaynak çekme payları da dikkate alınarak eklenecek boruların eksenleri kontrol edilecek, boru iç ağzı ne derece hizalandığı araştırılacaktır.

Kaynak sırasında kaynakçının ark tutuşturma ve elektrot bitiminde arkı söndürme

tekniğinin doğru olup olmadığı araştırılacaktır, kaynak ağzı dışında ark izi, elektrot bitim noktalarında krater boşluğu ve çatlağı olmadığı gözlenecektir. Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklık değerleri kontrol edilecektir.

Kök pasonun hatasız yapıldığından, nüfuziyetin yeterli olduğundan özellikle emin olunmalıdır. Pasolar arasında cürufun iyi temizlenmesine, yanma çentikleri olmamasına, kaynak parametrelerine ve elektrot salınım şekline dikkat edilmelidir.

Elektrodların muhafaza şekli konusunda kaynakçı uyarılmalı, ara ara işbaşından alınan elektrodların nem kontrolü yapılmalıdır.

Kaynak bitiminde kaynak profili incelenerek, kaynaktan ana malzemeye geçişte "Soğuk taşma" sız ve asgari yanma çentikli hafif meyilli bir geçiş olduğu gözlenmelidir.

Yanma çentikleri boru veya malzeme kalınlığının % 10'unu geçmeyecek fakat en fazla 0,4 mm derinlikte olacaktır. Cüruf tel fırça ile iyice temizlendikten sonra yanma çentikleri incelenecek, keskin olmayan, yayvan şekilli daha derin münferit çentik bölgelerine müsaade edilebilecektir.

Aşırı kaynak dikişi yükseltisine müsaade edilmeyecektir. Kaynak dikişi yükseltisi en az 1.5 mm en fazla 3 mm olacaktır. Kapak pasosunda bu yüksekliği aşmamak için gerekirse bir alttaki paso kısmen taşlanacaktır.

Elektrot birim ve başlama noktalarında düzgün bir geçiş olmalı kaynak yüzeyinde bu noktalarda aşın yükselti ve krater olmamalıdır.

Kökte aşırı nüfuziyet (sarkma), nüfuziyetsizlik ve yapışma noksanlığı olmamalıdır. Boru iç yüzeyinde kaynak profili düzgün bir meyille ana malzemeye geçmelidir. Kök paso sarkması 3 mm'yi geçmeyecektir.

Kökte içbükeylik: Eğer kökte ergime ve birleşme tamsa (yapışma noksanlığı ve nüfuziyet noksanlığı yoksa) aşağıdaki şartlarla kök pasoda hafif içbükey müsaade edilebilir.

a) Düzgün bir profil mevcut olacak.

b) İçbükeylik derinliği boru et kalınlığının % 10'u ve en fazla 1.2 mm olacak.

c) Toplam kaynak kalınlığı boru kalınlığından az olmayacaktır.

    - Radyografik muayene

- Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi “X” ışını veya gamma cihazları ile yapılacaktır.

- Herhangi bir ek yerinin röntgen muayenesinde, yeterli sayıda film çekilerek bütün çevre taranacaktır.

- Her film üzerinde ait olduğu yeri belirten yeterli işaretler bulunacaktır. Ayrıca her film için, bir film çekim formu hazırlanarak bu formda kaynak dikişi ve çekim taslağı ile ilgili bütün bilgiler verilecektir.

- YÜKLENİCİ, kullanılacak film çekim teknikleri ve çekim yerleri ile ilgili bir plan hazırlayacak ve idarenin onayladığı teknikleri kullanacaktır.

- Çekilen filmler “film çekim formları” ile birlikte İŞVEREN’e verilecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin kaynak süpervizörünü filmlerin ilk değerlendirilmesi için görevlendirilebilir, bu kaynakçıların daha yakından kontrolü için de yararlıdır. Ancak asıl değerlendirme İŞVEREN tarafından yapılacaktır. İncelenen filmler, “film değerlendirme formu” ile birlikte İŞVEREN’e verilecek, bulunan hataların bu spesifikasyon ve ilgili standartlara uygunluk derecesine bağlı olarak kaynak dikişi kabul edilecek veya tamiratı istenecektir.

5.3.4. Hata sınırları: Kaynak hatalarının kaynak dikişinin servis ömrü üzerindeki etkisi hataların yeri ve büyüklüğü ile ilişkilidir. Kaynak kökündeki hatalar, en önemli hatalardır. Kaynak dış yüzündeki hatalarda yük çevrimlerine maruz (Isıl dalgalanma, basınç dalgalanması) kaynaklarda kök hataları kadar önemlidirler. Buna karşın kaynak dikişi içerisindeki hatalar daha az tehlikelidir.

Bu yüzden bu şartnamede belirtilen hata büyüklüğü sınırının hemen altındaki büyüklükte hatalar, bu hataların yerleri de dikkate alınarak kabul veya ret edilmelidirler.

Radyografik ve Ultrasonik muayene yöntemleri ile bulunan aşağıdaki türden hatalar "ret" için yeterli olacaktır.

- Herhangi türden bir çatlak

Kaynak dikişi içerisindeki sıcak çatlaklar, dikiş altı (hidrojen) çatlakları ve branşman kaynak altında oluşabilecek tabaka yırtılması çatlakları kabul edilmez.

- Kökte aşın sarkma veya iç bükeylik.

- Doğrusal kök hataları, kökte nüfuziyet noksanlığı ve yapışma noksanlığı

- Ağızlama kaçıklığı.

- Ara pasolardaki hatalar (Yan Cidar ve pasolar arasında yapışma noksanlığı ve cüruf kalıntıları)

- Hata boyu 12 mm. eni ve yüksekliği 1.2 mm'yi aşmayacaktır. İki hata arasındaki mesafe en az daha uzun olan hatanın dört misli boyda olacaktır.

- Gözenek

Tek tek gözenek ve (gaz altı kaynağında )tungsten kalıntıları maksimum

- Görüntü kalite İndikatörü DIN 54109 tipi penetrametre kullanılacaktır. Ancak özel hallerde daha hassas standart veya özel penetrametreler isteyebilir.

- Film üzerinde kaynak görüntüsünün her iki ucunda birer penetrametre görülmeli, film çekim hassasiyeti bu penetrametrelere göre % 2 veya daha iyi olmalıdır.

Görüntü kalite İndikatörü (penetrametre) ışın kaynağı tarafına konamadığı takdirde filmle parça arasına konabilir, bu takdirde hassasiyet % 1.5 tan iyi olmalıdır.

- Film koyuluğu kaynak dikişi üzerinde D= 2-3.5 olmalı, yarı gölge genişliği P=0.2 mm 'yi geçmemelidir.

- Radyasyon şiddetine uygun kalınlıkta görüntü kuvvetlendirici kurşun varaklar kullanılması, hazır paketlenmiş film yerine plastik kasetlerde uygun boylarda kesilmiş film kullanılması tavsiye edilir.

Işın şiddetine göre kullanılması gereken kurşun ekran kalınlıkları aşağıdaki Tablo'da verilmiştir.

| RADYASYON ŞİDDETİ | ÖN KURŞUN EKRAN | ARKA KURŞUN EKRAN |
| --- | --- | --- |
| (kV) | (mm) | (kk) |
| <120 | - | 0.1 - 0.15 |
| 120 - 170 | 0.05 | 0.1 - 0.15 |
| 170 - 250 | 0.10 | 0.1 - 0.15 |
| 250 - 400 | 0.15 | 0.15 |

- Radyasyon demeti incelenecek düzlemden geçecek şekilde yönledirilecektir. Normal olarak kaynak orta düzlemi radyasyon demetini ikiye bölmelidir. Yani radyasyon demeti merkez ışını, boru yüzeyine dik olmalıdır.

- Işının 5°C den daha fazla sapması halinde mevcut çatlaklar tespit edilemeyebilir.

- Kullanılan filmlerde sis seviyesi D= 0.3'ten fazla olmayacaktır. Standart banyo şartları kullanılacak, developman süresi 4-5 dakika banyo sıcaklığı 20°C - 1°C olacaktır. Filmlerin en az 10 yıl muhafaza edileceği düşünülerek son yıkama yapılacaktır. Filmler yaş iken incelenmeyecektir.

- Bütün boru kaynaklarının tam boyunun ve bütün fitting ve branşman kaynaklarının filmi çekilecektir.

- 1.2 mm

- 1.2 mm.den küçük çapta dağınık gözenek, 25 mm kaynak boyunda toplam 5 mm çapa müsaade edilir. Başlıklar arasındaki mesafe büyük boşluk çapının 3 mislinden az olmayacaktır.

- Gözenek Grubu (Başlangıç gözeneği gibi) 6 mm çapında bir çember içerisinde tek tek kabul edilebilecek büyüklükte boşlukların toplam alanı 4 Ad. 0.80 mm çapındaki boşluk alanım aşmamalıdır.

    - Onarım kaynağı işlemi

Bu şartname ve ilgili standanlara uygun olmayan kaynakları İŞVEREN’in önceden onayı alınarak tamir edilebilir veya tamamen temizlenerek yeniden yapılabilir. Ancak, kapalı pasosunun yapımından hemen sonra, kaynak ön tav sıcaklığının altına düşmeden, yanma çentiklerinin ve kaba görünüşlü kaynağın tasdiki için bu müsaadeye gerek yoktur. Bunun dışında tahribatsız muayenesi tamamlanmadan hiçbir kaynağın tamirine kalkışılmayacaktır.

Tamir kaynakları için özel prosedürler hazırlanacak ve yapılan testlerle tamirat şeklinin uygun olduğu görülecektir. Tamir prosedürünün etkisi metalografik olarak da araştırılacaktır.

Tamir edilen kaynak orijinal kaynağın tabi tutulduğu tahribatsız muayenelere ve buna ilaveten isteyebileceği muayenelere tabi tutulur.

Tamir başarılı olmamış ise tekrar tamire müsaade edilmez, hata sebebi araştırılıp giderildikten sonra torn kesilerek kaynak ağızları açılıp tekrar kaynatılır.

Borunun kısalması sakıncalı ise en az 30 cm. boyunda bir ara parçası kullanılacak şekilde boru kesilir.

Bütün tamir işlemlerinin kayıtları tutulacaktır.

MALZEME STANDARTLARI

Alın Kaynaklı Fıttıngler

MALZEME: 	ASTM A 234 ve MSS SP63

BOYUTLAR: 	ANSI-B 16-9 ve MSS SP48

Kaynak Boyunlu FLANŞ ANSI 150/600 RF

MALZEME: 	ASTM A 105 Gr. 1

BOYUTLAR: 	ANSI B 16.5

BASINÇ : 	ANSI B 16.5

    - Çelik Contalar (cls 150/600)

MALZEME : 	ANSI B 16.5

BOYUTLAR: 	ANSI B 16.5

    - Saplamalar

MALZEME : 	ASTM A 193 Gr. B7

BOYUTLAR: 	ANSI B 16.5

D İç:	ISO

    - Somunlar (Karbon Çelik 6 köşe)

MALZEME : 	ASTM A 194 Gr. 2H

BOYUTLAR: 	ANSI B 16.5

D İç:	ISO

    - Küresel Vanalar (Flanşlı ANSI 150/600 RF)

MALZEME: 	API 6 D

BOYUTLAR: 	ANSI B 16.5

BASINÇ : 	API 6 D

    - Kelebek Vanalar kullanılmayacaktır.

    - İzolasyon Contaları (Monoblok)

MALZEME: 	Çelik ASTM A 234. grade WPB API 5L, grade B

Diğer uygulama koşullarına uygun

BOYUTLAR: 	Çizim

f, l, p üreticiye bırakılmıştır.